| ICS 13.040.40 Z60 | DB13 |
| --- | --- |
| 河北省地方标准 DB13/ -2021 |
| 火电厂大气污染物排放标准 （征求意见稿） |
| 2021- - 发布 | 2021- - 实施 |
|  | 河北省生态环境厅 | 发布 |
|  | 河北省市场监督管理局 |  |

DB13/    -2021

目    次

1  适用范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	2

4  大气污染物排放限值及控制要求	3

5  大气污染物监测要求	4

6  达标判定要求	5

7  实施与监督	6

前    言

本标准按照《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》（GB/T 1.1-2020）给出的规则起草。

自本标准实施之日起，《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB13/ 2209-2015）废止。

本标准由河北省生态环境厅提出并归口。

本标准起草单位：河北省生态环境工程评估中心

本标准主要起草人：

本标准由河北省人民政府于□□年□月□日批准。

火电厂大气污染物排放标准

1  适用范围

本标准规定了河北省火电厂大气污染物排放限值及控制要求、大气污染物监测要求、达标判定要求以及实施与监督。

本标准适用于使用单台出力65t/h以上的除层燃炉、抛煤机炉外的燃煤发电锅炉，各种容量的煤粉发电锅炉，各种容量的燃油、燃气发电锅炉，各种容量的采用煤矸石、生物质、油页岩等燃料的发电锅炉，各种容量的燃气轮机组的火电厂；整体煤气化联合循环发电的燃气轮机组执行本标准中燃用天然气的燃气轮机组排放限值。

本标准不适用于各种容量的以生活垃圾、危险废物为燃料的火电厂。

本标准适用于现有火电厂大气污染物排放管理以及新建火电厂建设项目的环境影响评价、环境保护设施设计、竣工环境保护验收、排污许可及其投产后的大气污染物排放管理。

# 2  规范性引用文件

本标准引用了下列文件或其中的条款。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

| GB 37822 | 挥发性有机物无组织排放控制标准 |
| --- | --- |
| GB/T 15432 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 |
| GB/T 16157 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 |
| GB/T 37186 | 气体分析 二氧化硫和氮氧化物的测定 紫外差分吸收光谱分析法 |
| HJ/T 42 | 固定污染源排气中氮氧化物的测定 紫外分光光度法 |
| HJ/T 43 | 固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 |
| HJ/T 55 | 大气污染物无组织排放监测技术导则 |
| HJ 57 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 |
| HJ 75 | 固定污染源废气 （SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 |
| HJ 76 | 固定污染源废气 （SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法 |
| HJ/T 373 | 固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行） |
| HJ/T 397 | 固定源废气监测技术规范 |
| HJ/T 398 | 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 |
| HJ 533 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 |
| HJ 543 | 固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法（暂行） |
| HJ 629 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法 |
| HJ 692 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法 |
| HJ 693 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 |
| HJ 819 | 排污单位自行监测技术指南 总则 |
| HJ 820 | 排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉 |
| HJ 836 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 |
| HJ 917 | 固定污染源废气 气态汞的测定 活性炭吸附/热裂解原子吸收分光光度法 |
| HJ 1131 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 便携式紫外吸收法 |
| HJ 1132 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 便携式紫外吸收法 |
| DB13/T 2376 | 固定污染源废气 颗粒物的测定 β射线法 |

# 3  术语和定义

GB13223、DB 13/5161界定的下列术语和定义适用于本标准。为了便于使用，以下重复列出了GB 13223、DB 13/5161中的某些术语和定义。

3.1   火电厂

燃烧固体、液体、气体燃料的发电厂。

[GB 13223-2011，术语和定义3.1]

## 3.2   标准状态

烟气在温度为273K，压力为101 325Pa时的状态，简称“标态”。本标准中所规定的大气污染物浓度均指标准状态下干烟气的数值。

[GB 13223-2011，术语和定义3.2]

## 3.3   含氧量

燃料燃烧时，烟气中含有的多余的自由氧，通常以干基容积百分数表示。

[GB 13223-2011，术语和定义3.3]

## 3.4   现有火力发电锅炉及燃气轮机组

指本标准实施之日起，建成投产或环境影响评价文件已通过审批的火力发电锅炉及燃气轮机组。

[GB 13223-2011，术语和定义3.4]

## 3.5  新建火力发电锅炉及燃气轮机组

指本标准实施之日起，环境影响评价文件通过审批的新建、扩建和改建的火力发电锅炉及燃气轮机组。  [GB 13223-2011，术语和定义3.5]

## 3.6   W型火焰炉膛

燃烧器置于炉膛前后墙拱顶，燃料和空气向下喷射，燃烧产物转折1800后从前后拱中间向上排出而形成W形火焰的燃烧空间。

[GB 13223-2011，术语和定义3.6]

## 3.7   选择性催化还原（SCR）工艺

利用还原剂在催化剂作用下有选择性地与烟气中的氮氧化物（主要是NO和NO2）发生化学反应，生成氮气和水的一种脱硝工艺。

[DB 13/5161-2020，术语和定义3.7]

## 3.8   选择性非催化还原（SNCR）工艺

利用还原剂在不需要催化剂的情况下有选择性地与烟气中的氮氧化物（主要是NO和NO2）发生化学反应，生成氮气和水的一种脱硝工艺。

[DB 13/5161-2020，术语和定义3.8]

## 3.9   SNCR-SCR联合脱硝工艺

在SNCR的下游设置SCR，利用SNCR未完全反应的还原剂，继续脱除烟气中的氮氧化物以满足环保排放要求的一种脱硝工艺。

[DB 13/5161-2020，术语和定义3.9]

# 4  大气污染物排放限值及控制要求

# 4.1  新建火力发电锅炉及燃气轮机组自本标准实施之日起，执行表1规定的大气污染物排放限值。

4.2   现有火力发电锅炉及燃气轮机组自2023年1月1日起，执行表1规定的大气污染物排放限值。

表1  火力发电锅炉及燃气轮机组大气污染物排放限值

单位：mg/m3（烟气黑度除外）

| 序号 | 燃料和热能 转化设施类型 | 污染物项目 | 适用条件 | 限值 | 污染物排放 监控位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃煤锅炉 | 颗粒物 | 全部 | 5 | 烟囱或烟道 |
|  |  | 二氧化硫 | 全部 | 25 |  |
|  |  | 氮氧化物（以NO2计） | 全部 | 30 50（1） |  |
|  |  | 汞及其化合物 | 全部 | 0.03 |  |
| 2 | 以油为燃料的锅炉或燃气轮机组 | 颗粒物 | 全部 | 10 |  |
|  |  | 二氧化硫 | 全部 | 20 |  |
|  |  | 氮氧化物（以NO2计） | 全部 | 50 |  |
| 3 | 以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组 | 颗粒物 | 全部 | 5 |  |
|  |  | 二氧化硫 | 天然气锅炉及燃气轮机组 | 10 |  |
|  |  |  | 其他气体燃料锅炉 及燃气轮机组 | 35 |  |
|  |  | 氮氧化物（以NO2计） | 全部 | 50 |  |
| 4 | 以生物质、煤矸石、 油页岩等为燃料的 发电锅炉 | 颗粒物 | 全部 | 10 |  |
|  |  | 二氧化硫 | 全部 | 30 |  |
|  |  | 氮氧化物（以NO2计） | 全部 | 80 |  |
|  |  | 汞及其化合物 | 全部 | 0.03 |  |
| 5 | 燃煤锅炉，以油、气体为燃料的锅炉或燃气轮机组，以生物质、煤矸石、油页岩等为燃料的发电锅炉 | 氨逃逸 | 全部 | 2.0（2） |  |
|  |  |  |  | 2.5（3） |  |
|  |  |  |  | 3.8（4） |  |
|  |  |  |  | 8.0（5） |  |
|  |  | 烟气黑度 （林格曼黑度）/级 | 全部 | 1 | 烟囱排放口 |
| 注：（1）采用W形火焰炉膛燃煤发电锅炉、现有循环流化床燃煤发电锅炉执行该限值。 （2）采用氨法脱硫工艺的执行该限值。 （3）采用SCR脱硝工艺的执行该限值。 采用SNCR-SCR联合脱硝工艺的执行该限值。 （5）采用SNCR脱硝工艺的执行该限值。 |

4.3 不同时段建设的锅炉，若采用混合方式排放烟气，且选择的监控位置只能监测混合烟气中的大气污染物浓度，则应执行各时段限值中最严格的排放限值。

4.4 无组织排放控制要求

4.4.1原辅料装卸、贮存、运输、制备系统

a)火车或汽车卸煤的，翻车机室或卸煤沟应采用封闭或半封闭型式，并采取喷淋等抑尘措施。储煤场应采用封闭型式，配置自动喷淋装置和防雨天窗，在物料装卸时洒水降尘。厂区道路应硬化，原辅料出口应设置车轮和车身清洗装置，或采取其他控制措施。

b)输煤皮带或栈桥、转运站等输煤系统和碎煤机、磨煤机等制煤系统应采用密闭型式，并配备除尘设施。

c)其他粒状或粉状物料的装卸、贮存、运输、制备等各工序应密闭，并配备除尘设施；无法密闭的，应采取其他控制措施。

d)氨的储存、卸载、输送、制备等过程应密闭，氨罐区应设有防泄漏围堰、氨气泄漏检测设施，氨罐区应安装氨（氨水）流量计。

e)燃料油储存、转移和输送以及含油废水等无组织排放控制应符合 GB 37822 的要求。

4.4.2副产物贮存、转运系统

a)灰渣厂内临时贮存应采用密闭型式的灰库、渣仓，并配备除尘设施：粉煤灰厂内采用气力输送，运输应采用专用罐车。

b)干灰场堆灰时应喷水碾压，裸露灰面应苫盖；湿灰场应保持灰面水封。

4.4.3生产工艺设备、废气收集系统以及污染治理设施应同步运行。废气收集系统或污染治理设施发生故障或检修时，应停止运转对应的生产工艺设备，待检修完毕后共同投入使用。

4.4.4因安全因素或特殊工艺要求不能满足本标准规定的无组织排放控制要求，经生态环境主管部门批准，可采取其他有效污染控制措施。

4.4.5新建企业自本标准实施之日起，执行表2规定的企业边界大气污染物无组织排放限值。

4.4.6现有企业自2023年1月1日起，执行表2规定的企业边界大气污染物无组织排放限值。

表2      企业边界大气污染物无组织排放限值

| 污染物项目 | 限值a | 监控位置 |
| --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 0.5mg/m3 | 符合HJ/T 55的要求，上风向设置参照点，下风向设置监控点。 |
| a监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1小时浓度值的差值。 |

# 5  大气污染物监测要求

## 5.1    污染物采样与监测要求

5.1.1   企业应按照有关法律、HJ 819、HJ 820、环境监测管理、排污许可证等的规定，建立企业监测制度，制定监测方案，对污染物排放状况及其周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果。

5.1.2   新建企业和现有企业安装污染物排放自动监控设备的要求，按有关法律和污染源自动监控管理的规定执行，并按照HJ 75的要求定期对自动监测设备进行校准、维护、校验等。

5.1.3   企业应按照环境监测管理规定和技术规范的要求，设计、建设、维护永久性采样口、采样测试平台和排污口标志。

5.1.4   20t/h或14MW 及以上锅炉或燃气轮机，以及生态环境主管部门确定的大气污染物重点排污单位应安装污染物排放自动监测设备，并与生态环境主管部门联网，保证设备正常运行，按照有关法律和污染源自动监控管理的规定执行。

5.1.5  对企业污染物排放情况进行监测的采样方法、采样频次、采样时间和运行负荷等要求，按GB/T 16157和HJ/T 397的规定执行。

5.1.6对大气污染物的监测，应按照HJ/T 373的要求进行质量保证和质量控制。

5.1.7大气污染物的分析测定应按照表3和表4所列方法标准的适用范围，选择适宜的测定方法。本标准实施后国家发布的污染物监测方法标准，如适用性满足要求，同样适用于本标准相应污染物的测定。

表3      大气污染物浓度手工测定方法标准

| 序号 | 污染物项目 | 方法标准名称 | 方法标准编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 | GB/T 15432 |
|  |  | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 | GB/T 16157 |
|  |  | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 | HJ 836 |
|  |  | 固定污染源废气 颗粒物的测定 β射线法a | DB13/T 2376 |
| 2 | 烟气黑度 | 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 | HJ/T 398 |
| 3 | 二氧化硫 | 气体分析 二氧化硫和氮氧化物的测定 紫外差分吸收光谱分析法 | GB/T 37186 |
|  |  | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 | HJ 57 |
|  |  | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法 | HJ 629 |
|  |  | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 便携式紫外吸收法 | HJ 1131 |
| 4 | 氮氧化物 | 气体分析 二氧化硫和氮氧化物的测定 紫外差分吸收光谱分析法 | GB/T 37186 |
|  |  | 固定污染源排气中氮氧化物的测定 紫外分光光度法 | HJ/T 42 |
|  |  | 固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 | HJ/T 43 |
|  |  | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法 | HJ 692 |
|  |  | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 | HJ 693 |
|  |  | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 便携式紫外吸收法 | HJ 1132 |
| 5 | 汞及其化合物 | 固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法(暂行） | HJ 543 |
|  | 气态汞的测定 | 固定污染源废气 气态汞的测定 活性炭吸附/热裂解原子吸收分光光度法 | HJ 917 |
| 6 | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度 | HJ 533 |
| a 国家发布固定污染源废气 颗粒物的测定 β射线法后，DB13/T 2376不再执行。 |

表4      大气污染物浓度自动测定方法标准

| 序号 | 污染物项目 | 方法标准名称 | 方法标准编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 固定污染源废气 （SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | HJ 75 |
| 2 | 二氧化硫 |  |  |
| 3 | 氮氧化物 |  |  |

# 6  达标判定要求

6.1 采用手工监测时，按照监测规范要求获取的监测数据等于或者低于排放浓度限值的，即属于达标排放。

6.2 采用自动监测时，按照监测规范要求获取的监测数据计算得到的有效小时均值等于或者低于排放浓度限值的，即属于达标排放。

6.3 若同一时段的现场手工监测数据与有效自动监测数据不一致，优先使用符合法定监测规范和监测方法标准的现场手工监测数据。

6.4 启动、停机或者事故等非正常情况下，符合自动监测相关标记规则和达标判定管理规定的数据，可不认定为污染物超标排放。

6.5 大气污染物基准氧含量排放浓度折算方法

实测的火电厂烟尘、二氧化硫、氮氧化物和汞及其化合物排放浓度，必须按公式（1）折算为基准氧含量排放浓度。各类热能转化设施的基准氧含量按表5的规定执行。

表5    基准氧含量

| 序号 | 热能转化设施类型 | 基准含氧量（02）% |
| --- | --- | --- |
| 1 | 燃油、燃气锅炉 | 3 |
| 2 | 燃煤、煤矸石、油页岩锅炉 | 6 |
| 3 | 燃生物质锅炉 | 9 |
| 4 | 燃气轮机组 | 15 |

..............................................

式中：

——大气污染物基准氧含量排放浓度，mg/m3；

——干烟气基准氧含量，%；

——实测的大气污染物排放浓度，mg/m3；

——实测的干烟气氧含量，%。

6.6   国家对达标判定另有要求的，从其规定。

# 7  实施与监督

7.1  本标准由县级以上人民政府生态环境主管部门负责监督实施。

7.2  本标准中未作规定的内容和要求，按现行相应标准执行。国家或地方标准排放限值要求严于本标准的，执行相应标准限值要求。

7.3  在任何情况下，企业均应遵守本标准的污染物排放控制要求，采取必要措施保证污染防治设施正常运行。

# Text boxes

（1）