附件2

火电行业建设项目主要污染物排放总量

指标核定技术方法

火电机组二氧化硫和氮氧化物总量指标采用绩效方法核定，平均发电小时数原则上按5500小时取值。计算公式为：

Mi=(CAPi×5500+Di/1000)×GPSi×10-3           （1）

式中：Mi为第i台机组的主要大气污染物总量指标，吨/年；

CAPi为第i台机组的装机容量，兆瓦；

GPSi为第i台机组的排放绩效值，克/千瓦时。

热电联产机组的供热部分折算成发电量，用等效发电量表示。计算公式为：


[image: image1.wmf]3

.

0

278

.

0

´

´

=

i

i

H

D

                          （2）

式中：Di为第i台机组供热量折算的等效发电量，千瓦时；

      Hi为第i台机组的供热量，兆焦。

表1      火电机组二氧化硫总量指标核定绩效值表
	地  区
	燃料类型
	绩效值

(克/千瓦时)
	对应排放限值

（mg/m3）

	重点地区
	燃煤锅炉
	0.185
	50

	
	以油为燃料的锅炉或燃气轮机组
	0.185
	50

	
	以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组
	0.13
	35

	其他地区
	燃煤锅炉
	0.37
	100

	
	以油为燃料的锅炉或燃气轮机组
	0.37
	100

	
	天然气锅炉及燃气轮机组
	0.13
	35

	
	其他气体燃料锅炉及燃气轮机组
	0.37
	100


注：重点地区当前为石家庄、唐山、廊坊、保定、邢台、邯郸、定州、辛集市，根据环境保护部和省政府规定动态调整。

表2    火电机组氮氧化物总量指标核定绩效值表
	地  区
	燃料类型
	适用条件
	绩效值

(克/千瓦时)
	对应排放限值

（mg/m3）

	重点

地区
	燃煤锅炉
	全部
	0.37
	100

	
	以油为燃料的锅炉或燃气轮机组
	燃油锅炉
	0.37
	100

	
	
	燃气轮机组
	0.44
	120

	
	以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组
	燃气锅炉
	0.37
	100

	
	
	燃气轮机组
	0.185
	50

	其他

地区
	燃煤锅炉
	W型火焰锅炉
	0.74
	200

	
	
	其他锅炉
	0.37
	100

	
	以油为燃料的锅炉或燃气轮机组
	燃油锅炉
	0.37
	100

	
	
	燃气轮机组
	0.44
	120

	
	以气体为燃料的锅炉及燃气轮机组
	天然气锅炉
	0.37
	100

	
	
	其他气体燃料锅炉
	0.74
	200

	
	
	天然气燃气轮机组
	0.185
	50

	
	
	其他气体燃料燃气轮机组
	0.44
	120


注：重点地区范围同表1。

- 1 -

_1234567890.unknown

