附表：河北省30万千瓦以上火电厂污染源烟气排放2010年第三季度自动监测数据有效性审核情况汇总表

| 序号 | 企业名称 | 自动监测设备(CEMS)套数 | 审核合 格套数 | 审核不 合格套数 | 审核不合格原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | 2 | 0 | 2 | 1号机组CEMS流速未比对，不发证； 2号机组检修未进行比对，不发证 |
| 2 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 6 | 6 | 0 |  |
| 3 | 石家庄光华热电有限公司 | 4 | 0 | 4 | 16号机组检修未进行比对，不发证; 四炉一塔、21号、22号机组CEMS流速未进行比对，不发证。 |
| 5 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | 6 | 4 | 2 | 监测站房不满足要求，不发证。 |
| 6 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | 2 | 2 | 0 |  |
| 7 | 河北大唐国际唐山热电有限公司 | 2 | 2 | 0 |  |
| 8 | 华润电力唐山（曹妃甸）有限公司 | 2 | 2 | 0 |  |
| 9 | 大唐国际陡河发电厂 | 6 | 2 | 4 | 3号机组、4号机组CEMS无比对报告，不发证；7号机组、8号机组检修，未进行比对，不发证。 |
| 10 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | 2 | 2 | 0 |  |
| 11 | 秦皇岛发电有限责任公司 | 4 | 4 | 0 |  |
| 12 | 河北邯峰发电有限责任公司 | 2 | 2 | 0 |  |
| 13 | 河北邯郸热电股份有限公司 | 3 | 0 | 3 | 11号机组、12号机组CEMS流速比对不合格，不发证；13号机组CEMS未进行比对，不发证。 |
| 14 | 河北马头电力股份有限公司 | 2 | 0 | 2 | 7号机组、8号机组停机，未进行比对，不发证 |
| 15 | 河北兴泰发电有限责任公司 | 2 | 2 | 0 |  |
| 16 | 邢台国泰发电有限责任公司 | 2 | 2 | 0 |  |

附表 河北省30万千瓦以上火电厂污染源烟气排放2010年第三季度自动监测数据有效性审核情况汇总表

| 序号 | 企业名称 | 自动监测设备(CEMS)套数 | 审核 合格套数 | 审核不 合格套数 | 审核不合格原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 大唐保定华源热电有限责任公司 | 2 | 1 | 1 | 9号机组CEMS未进行比对，不发证。 |
| 18 | 大唐保定热电厂 | 2 | 1 | 1 | 10号机组CEMS未进行比对，不发证。 |
| 19 | 河北国华定洲发电有限责任公司 | 4 | 4 | 0 |  |
| 20 | 国电怀安热电有限公 | 2 | 1 | 1 | 3号机组停机检修，未进行比对，不发证。 |
| 21 | 大唐国际下花园发电厂 | 1 | 0 | 1 | 3号机组停机检修，未进行比对，不发证。 |
| 22 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | 6 | 4 | 2 | 3号机组、5号机组CEMS流速比对不合格，不发证。 |
| 23 | 国电承德热电有限公司 | 2 | 1 | 1 | 2号机组CEMS无现场核查报告，不发证。 |
| 24 | 国电滦河发电厂 | 2 | 2 | 0 |  |
| 25 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | 4 | 1 | 3 | 2号、4号机组CEMS未进行比对，不发证； 3号机组停机检修，未进行比对，不发证。 |
| 26 | 沧州华润热电有限公司 | 2 | 0 | 2 | 1号机组、2号机组CEMS未进行流速比对，不发证。 |
| 27 | 三河发电有限责任公司 | 4 | 1 | 3 | 1号、2号、4号机组CEMS未进行流速比对，不发证 |
| 28 | 河北衡丰发电有限责任公司 | 2 | 2 | 0 |  |
| 29 | 衡水恒兴发电有限责任公司 | 2 | 2 | 0 |  |
| 30 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | 2 | 2 | 0 |  |
| 备注 | 审核30家企业，总计84套CEMS自动监测设备：其中CEMS自动监测设备审核合格有52套，审核不合格有32套 |